## Slide 1
SKT TechIntelligenceReport 2024 · No.12
사내 기술 전문가 대상
2024
In-Depth 기술 스터디
AI Data Center
(AI DC) 기술 심층 분석
AI DC는 단순한 서버실을 넘어 GPU 기반 AI Factory로 진화하고 있으며,
4대 핵심 기술 요소의 이해가 필수적이다.
AI Compute Infra
Cooling
Energy Supply
운영 / 관제

## Slide 2
AI 시대, 데이터센터의 新정의
빅테크 리더들이 재정의하는 AI DC 패러다임
💬
Jensen Huang
CEO, Nvidia
"데이터센터를 하나의 Super Chip처럼 — Computing 성능 증가는 데이터센터 스케일로 수행"
💬
Satya Nadella
CEO, Microsoft
"데이터센터는 AI를 생산하는 AI Factory로 변하고 있다"
AI DC 정의
AI Workload 전용 데이터센터로, 아래 4가지 핵심 구성요소를 갖춘 차세대 인프라
🖥 AI Compute Infra
❄️ 高효율 냉각
⚡ 超대용량 전력/에너지
🛡 안정적 운영·관리
02

## Slide 3
데이터센터의 세대별 진화 과정
전산실 → IDC → Cloud DC → AI DC · GPU 중심 대규모 병렬연산 인프라로의 전환
03
🖥
① 초기 DC
전산실
'60s ~ '90s
메인프레임 기반
금융/대기업 내부 업무
🌐
② IDC
인터넷 DC
'90s ~
인터넷 연결
웹호스팅/e-commerce
☁️
③ Cloud DC
클라우드 DC
2010 ~
가상화 기반
IaaS / PaaS / SaaS
🤖
NOW
④ AI DC
AI Factory DC
2015 ~
InfiniBand 고속 네트워크
+ GPU 서버 클러스터
대규모 AI/DL 연구·서비스

## Slide 4
SLIDE 04
AI DC 4대 핵심 기술 요소 개요
AI DC는 4대 요소가 유기적으로 결합된 복합 기술 시스템이다
① AI Compute Infra
GPU 중심 AI Chip & 서버
• GPU / NPU / DPU 기반 AI 칩
• 고속 네트워크 대규모 서버 클러스터
• Warehouse-scale Compute
🖥️
② Cooling System
액체 냉각 기반 고효율 냉각
• Liquid Cooling (직접 액냉)
• 고밀도 열 관리 시스템
• PUE 최적화
❄️
③ Energy Supply
전력망 + 백업 + 분산전원
• 전력망 + UPS / ESS
• 재생에너지 / SMR / 연료전지
• 안정적 전력 공급 체계
⚡
④ 운영/관제 System
통합 운영 관제 플랫폼
• 대규모 AI DC 통합 운영
• 안정성·효율성 실시간 관제
• 자동화 운영 시스템
🛰️
💡 핵심:
4대 요소는 독립적이 아닌 유기적 상호 연결을 통해 AI DC 전체 성능과 안정성을 결정한다.
AI DC
Core System

## Slide 5
SLIDE 05
AI Compute Infra — 新정의와 구성 요소 전체 구조
"Large-Scale AI 연산을 위해 하나의 Compute Unit처럼 동작하는 서버 클러스터"
기존 패러다임
CPU 중심 범용 서버 인프라
→
新 패러다임
GPU + DPU 기능 분화 기반 Warehouse-scale Computer
🔬 CHIP 계층 — AI 연산의 핵심 실리콘
🧠
CPU
범용 제어
순차 연산
⚡
GPU
AI 학습·추론
병렬 연산 핵심
★ 핵심
🔷
NPU
신경망 전용
추론 가속
🌐
DPU
네트워크 가속
데이터 처리
💾
HBM
고대역폭 메모리
AI 연산 지원
↕
🏗️ SYSTEM 계층 — 인프라 통합 구조
🖥️
AI Server
GPU 탑재 고성능 서버
대규모 클러스터 구성
🔗
Network
InfiniBand / Ethernet
초저지연 고대역폭
💿
Storage
Enterprise SSD
AI 데이터 고속 I/O
💡 핵심:
전체 인프라를 단일 Warehouse-scale Computer로 다루는 패러다임 전환 — 개별 서버가 아닌 클러스터 전체가 하나의 연산 단위

## Slide 6
SLIDE 06
AI Chip 심층 분석 — CPU vs GPU 역할 분화
범용 연산 → GPU(병렬 AI 연산) · DPU(네트워크 가속) 기능 특화가 핵심 변화
CPU
범용 프로세서
🧠
순차적 복잡 연산 강점
적은 수의 강력한 코어
• 현재 클럭 속도 한계 도달
• Multi-Core · Hyper-Threading으로 성능 향상
• OS, 제어 로직, 범용 연산 담당
주요 서버 CPU
Intel Xeon 6
128 P-Core
AMD EPYC Zen5
192 Core
Nvidia Grace
72 Core + NVLink
GPU
AI 연산 핵심 엔진 ★
⚡
수천 개 코어 대규모 병렬처리
AI 학습·추론의 핵심 엔진
• 행렬 연산 특화 병렬 아키텍처
• Tensor Core 기반 AI 연산 가속
• HBM 고대역폭 메모리 연동
📈 GPU 성능 진화
GTX 580
197.6
GFLOPS · 2012
→
×172배
H100
34
TFLOPS · 2024
+ DPU
네트워크 가속 특화 프로세서 — CPU의 네트워크 처리 부담을 분리하여 전체 시스템 효율 극대화. AI DC 내 데이터 이동·처리 가속의 핵심 역할 수행

## Slide 7
Slide 7 · AI 인프라 시장
AI GPU 시장 현황 및 주요 Vendor 비교
핵심 메시지 ▶ 서버용 GPU 시장은 Nvidia가 90% 이상을 독점하는 가운데, AMD·Intel의 도전이 가속화되고 있으며 차세대 Blackwell 아키텍처가 성능 패러다임을 전환한다.
GPU 스펙 비교
제품
메모리
TDP
성능
특징
Nvidia H100
SXM5 · Hopper
HBM3 80GB
700W
495 TFLOPS
TF32
AI DC 표준 · 시장 점유율 90%+
AMD Instinct MI300X
CDNA 3
HBM3 192GB
750W
654 TFLOPS
FP16
대용량 메모리 강점 · LLM 추론 최적
Intel Gaudi 3
Habana Labs
HBM2E 128GB
900W
459 TFLOPS
BF16
후발주자 · 오픈 생태계 전략
Nvidia B200
Blackwell · '24 4Q 예정
HBM3e 192GB
1,000W
~1.8 PFLOPS
FP8
트랜지스터 2배 · 처리 성능 2.5배↑
시장 점유율 (서버 GPU)
90%
Nvidia
~90%
AMD
~7%
Intel
~3%
⚡ Next-Gen
Blackwell B200
트랜지스터 2배
처리 성능 2.5배 ↑
'24 4Q 출시 예정

## Slide 8
Slide 8 · AI 인프라 시장
NPU — 빅테크의 자체 AI Chip 개발 경쟁
핵심 메시지 ▶ Google·AWS·MS·Meta 등 빅테크는 특정 AI 워크로드에 최적화된 자체 NPU를 개발하여 비용 절감과 성능 효율을 동시에 추구하고 있다.
NPU란?
🧠
딥러닝 연산 특화 프로세서
⚡
반복 행렬/벡터 연산의 H/W 구현
💡
저전력 · 고속 처리 실현
핵심 장점
맞춤형 설계
특정 서비스 연산 최적화
↓
범용 GPU 대비 높은 비용 효율
기타 자체 칩 개발
MS Maia 100
Meta MTIA v2
Tesla Dojo D1
빅테크 NPU 비교
제품
메모리
성능
특화 용도
🔵
Google TPU V6
Trillium · 6th Gen
HBM3 32GB
925 TFLOPS
BF16
Gemini 모델 학습 및 추론
🟠
AWS Trainium2
Amazon · Annapurna Labs
HBM3 96GB
650 TFLOPS
BF16
딥러닝 훈련 특화 · 비용 효율
🔷
MS Maia 100
Microsoft · Azure
HBM2E 64GB
~400 TFLOPS
FP16 est.
OpenAI 모델 추론 최적화
🟣
Meta MTIA v2
Meta · 2nd Gen
LPDDR5 32GB
~300 TFLOPS
INT8 est.
추천 알고리즘 · 추론 최적화
💡 공통 전략: 범용 GPU 의존도 감소 → 자체 실리콘으로 TCO(총소유비용) 절감 및 클라우드 서비스 경쟁력 강화

## Slide 9
Slide 9 · AI 인프라 시장
DPU 및 고속 네트워크 기술 — InfiniBand vs Ethernet
핵심 메시지 ▶ AI DC의 대규모 GPU 클러스터 간 고속 데이터 전송을 위해 DPU와 InfiniBand가 핵심 네트워크 기술로 부상하고 있다.
DPU (Data Processing Unit)
네트워크 가속 · 보안 · 가상화 전담 처리
CPU 오프로딩으로 연산 효율 향상
Nvidia BlueField 시리즈가 시장 주도
Smart NIC 진화 단계
1
ASIC 기반
고정 기능 하드웨어 가속
2
FPGA 기반
프로그래머블 로직 · 유연성 향상
3
SoC 기반 DPU
CPU+네트워크+보안 통합 · 현재 표준
InfiniBand vs Ethernet 비교
구분
InfiniBand
Ethernet + RoCE
주도 기업
Nvidia (Mellanox 인수)
UEC 컨소시엄
AMD·Intel·MS·Google 등
현재 속도
800 Gbps
400 Gbps
목표 속도
3.2 Tbps
'30년 목표
1.6 Tbps
'27년 목표
지연 시간
매우 낮음
~100ns
낮음
~1μs
비용
높음
상대적 저렴
주요 용도
AI 학습 클러스터
GPU-to-GPU
범용 DC 네트워크
CPU 오프로드 기술
📡 InfiniBand 속도 로드맵
현재
800G
HDR/NDR
→
'26년
1.6T
XDR
→
'28년
2.4T
GDR
→
'30년
3.2T
목표

## Slide 10
Slide 10 · AI Memory Technology
AI Memory 기술 — HBM, CXL, PIM
💡
AI 연산의 폭발적 데이터 처리 수요에 대응하여 HBM·CXL·PIM 등 고대역폭·고성능 메모리 기술이 빠르게 진화하고 있으며, 메모리 혁신이 AI Compute Infra의 핵심 경쟁 요소로 부상했다.
High Bandwidth Memory
HBM
🔩
D램 수직 적층 (TSV)
GPU 학습 작업에 최적화
SK하이닉스 · 삼성 · Micron 주도
GB200 탑재 용량
192 GB
HBM3E × 8개 (24GB each)
Compute Express Link
CXL
🔗
PCIe 기반 Memory Pooling
CPU/GPU 간 효율적 메모리 공유
메모리 풀 동적 확장 가능
핵심 장점
Memory Pooling
이기종 프로세서 간 공유
Processing-In-Memory
PIM
⚡
메모리 내부 연산 프로세서
폰노이만 구조 한계 극복
데이터 이동 병목 제거
혁신 포인트
In-Memory Compute
차세대 AI 가속 아키텍처
HBM 적층 구조
DRAM ×4
+Logic Die
TSV (Through-Silicon Via)로 수직 연결
→ 초고속 데이터 전송 + 소형화
HBM3E 대역폭
1.2 TB/s
per stack

## Slide 11
Slide 11 · AI Storage & Bus
AI Storage 및 Computer Bus 기술
💡
AI DC의 대용량 데이터 처리를 위해 QLC SSD 기반 고속 스토리지와 NVLink 등 GPU 간 고속 연결 기술이 필수 인프라로 자리잡았다.
💾
Enterprise SSD Storage
QLC NAND (4 bit/Cell)
61.44 TB
최대 용량 (단일 SSD)
GPU Direct Storage 지원으로 CPU 우회 직접 전송
SSD 신뢰성 핵심 기술
🔋
PLP (전력손실보호)
갑작스러운 전원 차단 시 데이터 보호
🌡️
Thermal Throttling
과열 시 자동 성능 조절로 안정성 확보
📡
Telemetry 원격 모니터링
실시간 상태 수집 및 예방적 유지보수
⚡
GPU 고속 연결 기술 비교
항목
PCIe 5.0
NVLink (Nvidia)
최대 대역폭
128 GB/s
900 GB/s
연결 방식
Hierarchy
Full-Mesh
표준 여부
개방형 표준
Nvidia 전용
NVLink vs PCIe 속도 차이
7× 이상
빠른 GPU 간 통신 속도
NVLink 900 GB/s
PCIe 128 GB/s
🌐
UALink — 개방형 GPU 연결 표준
Intel · AMD · Google · MS 등 참여 · 최대 GPU 1,024개 연결 지원

## Slide 12
Slide 12 · AI Server Systems
AI 서버 시스템 구성 및 주요 Vendor 제품
💡
AI 서버는 학습용(고성능 GPU 4~8장) · 추론용(중급 GPU) · Edge용으로 목적에 따라 구분되며, SMCI · Dell · Gigabyte 등 다양한 제조사가 경쟁하고 있다.
서버 유형
GPU 구성
네트워킹
주요 용도
대표 제품
🧠 학습용
H100 × 8장
고성능 GPU 풀 구성
NVLink + InfiniBand
고속 GPU 간 통신
LLM 학습, 대규모 모델 훈련
SMCI SYS-821GE
Dell XE9680
⚡ 추론용
중급 GPU 탑재
비용 효율 최적화
Arm 기반 CPU
전력 효율 우선
실시간 추론, 서비스 배포
Gigabyte G-Series
Dell PowerEdge
📡 Edge/IoT
이전 세대 GPU
소형 폼팩터 (2U)
표준 이더넷
저지연 엣지 연결
Telco 5G Core / Edge 배포
SMCI E-Series
2U 소형 폼팩터
🏭
AI Factory 기준 장비
Nvidia DGX H100 Appliance
GPU + SW 통합 최적화 제품 · 턴키 AI 인프라 솔루션
8×
H100 GPU
640 GB
HBM3 총 용량
NVLink
Full-Mesh 연결

## Slide 13
Slide 13
Large-Scale AI Compute Cluster — SuperPOD & AI Factory
개별 서버를 넘어 수만 개의 GPU를 하나의 컴퓨팅 단위로 연결하는 SuperPOD/AI Factory 구조가 대규모 AI 훈련의 표준 아키텍처로 확립되고 있다.
SUPERCHIP
1+2
Grace CPU + B200 GPU ×2
→
NVL72 Rack
72 GPU
Direct Liquid Cooling
→
SuperPOD
~1,000s
Quantum-X800 IB Switch
→
AI Factory
32,000 GPU
Max Scale
GIGABYTE GIGA POD
단일 서버 → 8 Rack (256 GPU) 유연한 구성
모듈형 스케일아웃 지원
다양한 GPU 벤더 호환
Dell AI Factory
PowerEdge XE9680 중심 구성
단일 랙 최대 72 GPU
DLC (Direct Liquid Cooling) 지원
🔗 Quantum-X800 InfiniBand Switch 연동
❄️ Direct Liquid Cooling 기본 채택
⚡ 대규모 AI 훈련 표준 아키텍처

## Slide 14
Slide 14
Cooling System — 중요성과 기술 진화 개요
GPU 발열 급증으로 Air Cooling 한계 도달 — Liquid Cooling이 필수 기술로 전환되고 있다.
🔥 GPU 발열 증가 추이
V100
300W
H100
700W
B100
1,000W+
↑
3.3× 증가 (V100 → B100)
🏢 데이터센터 전력 밀도 비교
기존 DC
2~5kW
랙당 전력
PUE ≈ 1.7
냉방 전력 ~30%
AI DC
50kW+
랙당 전력
Air Cooling 한계 초과
Liquid Cooling 필수
냉각 방식 진화 타임라인
AIR COOLING
🌀 Room Cooling (CRAC/CRAH)
🌀 Row Cooling (In-Row)
🌀 Rack Cooling (RDHx)
→
LIQUID COOLING
💧 DLC (Direct Liquid Cooling)
💧 Precision Immersion
💧 Full Immersion PUE 1.03
⚡
Immersion Cooling 도입 시 PUE 1.03 달성 가능 — 기존 대비 냉방 전력 약 80% 절감

## Slide 15
Slide 15
Air Cooling 기술 상세 — 세대별 진화
Room → Row → Rack 단위로 세분화하며 효율을 높여왔으나, AI DC 고밀도 발열 대응에는 구조적 한계가 있다.
1세대
Room Cooling
CRAC/CRAH
→
서버룸
❄ Cold Aisle
🔥 Hot Aisle
CRAC/CRAH 기반 서버룸 전체 냉방
Hot/Cold Aisle 분리 관리
대형 공간 전체 냉각 — 비효율 높음
2세대
In-Row Cooling
🖥 Rack
❄ Unit
🖥 Rack
랙 사이 직접 설치
랙 사이 냉각 유닛 직접 설치
랙 수에 따른 최적 용량 설계
서버룸 대비 효율 향상
3세대
RDHx
🖥 Rack
→
💧 RDHx
Rear Door 수냉식 열교환
랙 후면 수냉식 열교환기 설치
배출 열기를 직접 흡수·냉각
Air + Water 하이브리드 방식
방식
냉각 범위
랙 밀도 대응
설치 복잡도
AI DC 적합성
Room (CRAC/CRAH)
전체 룸
2~5kW
낮음
✗ 부적합
In-Row Cooling
행(Row)
~20kW
중간
△ 제한적
RDHx
랙(Rack)
~30kW
높음
△ 부분 가능
⚠️
Air Cooling 구조적 한계:
공기의 낮은 열전도율로 인해 50kW+ AI GPU 랙 냉각 불가 → Liquid Cooling으로의 전환 불가피

## Slide 16
Slide 16 · Liquid Cooling 기술 ①
DLC & Precision Immersion Cooling
핵심 메시지: Direct Liquid Cooling(DLC)과 Precision Immersion Cooling은 GPU/CPU 핫스팟에 직접 냉각재를 순환시켜 기존 Air Cooling 대비 획기적인 냉각 성능을 제공한다.
DLC (Direct Liquid Cooling)
CPU / GPU
핫스팟
Cold Plate
Coolant 순환
열교환기
오일류 Coolant 사용 (누수 시 서버 파손 방지)
●
Cold Plate를 핫스팟에 직접 부착 후 Coolant 순환
●
Nvidia GB200 서버 랙: DLC 기본 채택
Precision Immersion Cooling
서버부분
직접 분사
Coolant조(槽)
발열 부위에만 Coolant 직접 분사
●
서버 일부만 액침 — 기존 서버 호환성 우수
●
Coolant: 높은 열전도율 · 낮은 유전상수 · 적절한 끓는점
Coolant 선택 기준
높은 열전도율
낮은 유전상수 (절연성)
적절한 끓는점·열팽창계수

## Slide 17
Slide 17 · Liquid Cooling 기술 ②
Immersion Cooling — Single & Two Phase
핵심 메시지: Full Immersion Cooling은 PUE 1.03 달성이 가능한 최고 냉각 효율을 제공하며, SKT PoC에서 총 전력 및 탄소 배출 37% 저감 효과가 검증되었다.
Single Phase
현재 더 선호
LiquidCoolant
열교환기냉각
LiquidCoolant
상태 변화 없음 — 항상 액체 유지
✓
Coolant 상태 항상 액체 유지
✓
시스템 복잡도 낮아 현재 더 선호
✓
열교환기 통해 냉각
Two Phase
최고 효율
Liquid
기화열 흡수
Gas ☁
응축
Liquid
상변화(Liquid→Gas) 기화열 활용 — 냉각 효율 최고
✓
기화열 활용 → 냉각 효율 최고
△
시스템 복잡도·비용 높음
SKT PoC 결과 (~'23.10, GRC社) — Air Cooling 대비
93%
Cooling 전력 절감
10%
서버 전력 절감
37%
총 전력·탄소 배출 저감
⚠ 서버 교체 시 리프트 필요
⚠ Coolant 누출 위험 — 유지보수 비용 추가 고려

## Slide 18
Slide 18 · Energy Supply
전력 수요 폭증과 대체 전력원의 필요성
핵심 메시지: 전 세계 DC 전력 수요가 2000년 대비 2030년 113배 증가가 전망되는 가운데, Grid 전력만으로는 AI DC의 전력 수요를 충당할 수 없어 대체 전력원 확보가 필수적이다.
전 세계 DC 전력 수요 전망 (IEA)
70 TWh
2000
520 TWh
2023
×7
7,933 TWh
×113 🔺
2030F
×113
AI 가속화: ChatGPT 출시 이후 LLM 경쟁으로 AI DC 구축·전력 확보 경쟁 심화
공급 제약 사례
🇰🇷 한국 수도권
DC 수전 신청 거부 ('23.3~)
🇺🇸 미국 xAI DC
전력 부족 사례 발생
DC 전력 배분 구조
IT Infra
50~60%
냉각 시스템
30~40%
⚡ AI DC 전환 시 냉각 비중 더 증가 예상

## Slide 19
Slide 19 · 대체 전력원 ①
재생에너지 (태양광·풍력) 및 PPA
재생에너지는 RE100 탈탄소 규제와 급격한 발전 단가 하락으로 AI DC의 주요 대체 전력원으로 급성장하고 있으나, 간헐성 문제로 Grid 병행 운용이 필수적이다.
📉 균등화 발전 단가 하락 추이 ($/MWh)
2010
$185
2023
$40
2030전망
$20
2010 대비 2030 전망:
▼ 89%
단가 하락
☀️ 글로벌 추가 발전용량
'23년 태양광·풍력 중심 큰 폭 상승 — 연간 신규 설비 역대 최고치 경신
⚡ PPA (전력구매계약) 개념도
☀️🌬️
재생에너지
발전사업자
장기 계약
→
고정 단가
🏢
빅테크
AI 데이터센터
PPA 주요 계약 기업
🛒 Amazon
🔍 Google
👤 Meta
🍎 Apple
🪟 Microsoft
⚠️ 핵심 한계 — Off-Grid 불가
50,000
㎡ 필요
10MW DC 기준 태양광 패널 면적
= 축구장 약 7개 규모
간헐성(야간·흐린날) 문제로
→ Grid 병행 운용 필수

## Slide 20
Slide 20 · 대체 전력원 ②
SMR — 소형 모듈형 원자로
SMR은 소형·모듈화·안전성 강화로 AI DC의 안정적 대용량 전력 공급원으로 주목받으며, 전 세계적으로 80여 종 개발이 진행 중이다.
⚛️ SMR 정의
전기 출력 300MW 이하 소형 모듈형 원자로
🏭 공장 생산
🔧 현장 조립
🔄 모듈화
📊 기존 원전 vs SMR 비교
항목
기존 대형 원전
SMR
건설 기간
4년
2년 ▼50%
건설 비용
5~10조원
~3,000억 ▼97%
대형 사고 확률
기준치
1/10,000배
🌍 글로벌 시장 전망
영국 원자력연구소 전망
620조원
2035년 글로벌 SMR 시장 규모
80여 종
전 세계 개발 중
300MW↓
출력 기준
🏗️ 주요 개발 현황
🇺🇸
미국
NuScale · TerraPower
선도
🌐
글로벌
영국·캐나다·한국·중국 등 다수
진행중
🤖
AI DC 연계 핵심 이유
24/7 무탄소 안정 전력 공급 가능
소규모 부지 적용 · 모듈 확장성